## フロー図（記載不要）
設計業務等のチェックシート
【排水機場 1/11】
設計フロー図
設計便覧(案)第2編河川編 より引用
排水機場の設計手順

## 機場 2
設計業務等のチェックシート
【排水機場 2/11】-1
基本事項
対象工事名 |  | （記載不要）
対象業務 | 業務等の名称 | [5 empty] | 受 託 者 名 |  |  |  | 業務の実施期間
H . . ～H . .
照査工種 |  | 構 造 形 式 等 |  |  |  |  | 適 用 示 方 書 等
排水機場 | [6 empty] | ①建設省河川砂防技術基準(案)調査編,計画編,設計編 （日本河川協会）H9.10 ②設計便覧(案) （近畿地方整備局）H16.04 ③揚排水ポンプ設備技術基準(案)（河川ﾎﾟﾝﾌﾟ施設技術協会）H13.02 ④揚排水ポンプ設備設計指針(案)（河川ﾎﾟﾝﾌﾟ施設技術協会）H13.02 ⑤土木構造物設計ﾏﾆｭｱﾙ(案)樋門編（全日本建設技術協会）H14.01 ⑥柔構造樋門設計の手引き（国土開発技術研究ｾﾝﾀｰ）H10.11 ⑦護岸の力学設計法（国土開発技術研究ｾﾝﾀｰ）H11.02 ⑧水門・樋門ゲ－ト設計要領(案)（ダム・堰施設技術協会）H13.12
使用 プログラム |  | プログラム名 |  |  | 開発会社 |  |  |  | 適 用 示 方 書 |  |  | 年度
項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 示方書等の規定 |  | 業務での採用値 |  | 判定
[12 empty] | 計算 | 図面 | 計頁
基 本 事 項 | 総排水量 |  |  |  |  | m3/s
| 主ポンプ |  | 形式 |  |  | ―
|  |  | 口径 |  |  | mm
|  |  | 吐出量 |  |  | m3/s
|  |  | 台数 |  |  | 台
|  |  | 設計実揚程 |  |  | m
| 原動機 |  | 定格出力 |  |  | kw
|  |  | 形式 |  |  | ―
| 冷却方式 |  |  |  |  | ―
| 除塵機 |  |  |  |  | ―
| 計画水位 |  | 高水位 (許容湛水位) | 吸水槽 |  | m
|  |  |  | 吐出水槽 |  | m
|  |  | 運転開始水位 | 吸水槽 |  | m
|  |  |  | 吐出水槽 |  | m
|  |  | 運転停止水位 | 吸水槽 |  | m
|  |  |  | 吐出水槽 |  | m
|  |  | 運転可能 最低水位 | 吸水槽 |  | m
|  |  |  | 吐出水槽 |  | m
| 自家発電 装置 |  | 自家発電設備 |  |  | kVA
|  |  | 自家発原動機 |  |  | kVA
|  |  | 商用電源 |  |  | kW
|  |  | 燃料貯油槽 |  |  | kL
| 吐出 (樋管)ゲート |  | 形式 |  |  | ―
|  |  | 門数 |  |  | 門
|  |  | 形状寸法 |  |  | m
|  |  | 開閉荷重 |  |  | kN
|  |  | 開閉装置 |  |  | ―
耐震に対する設計 | [7 empty] | 有 無（いずれかに○） |  | 有 ・ 無

## 機場 2 (2)
設計業務等のチェックシート
【排水機場 2/11】-2
土木・機電関係の基本事項
項 目 |  |  |  | 単位 | 示方書等の規定 | 業務での採用値 | 判定
[7 empty] | 計算 | 図面 | 計頁
土 木 関 係 | 機場本体 | 吸水槽流入部敷高 |  | TP;m
|  | 吸水槽吸込口敷高 |  | TP;m
|  | ポンプ設置フロアー高 |  | TP;m
|  | 原動機設置フロアー高 |  | TP;m
|  | 吸水槽有効幅 |  | ｍ
|  | 搬入口幅 |  | ｍ
|  | 流水方向延長 |  | ｍ
|  | 流水直角方向延長 |  | ｍ
| 吐出水槽 | 水槽幅 |  | ｍ
|  | 水槽長さ |  | ｍ
|  | 水槽天端高さ |  | TP;m
|  | 水槽天端高さ |  | TP;m
|  | 堤防からの離れ |  | ｍ
| スクリーン受 （一次） | 有効幅員 |  | ｍ
|  | 流水直角方向延長 |  | ｍ
|  | 流水方向延長 |  | ｍ
| スクリーン受 （二次） | 有効幅員 |  | ｍ
|  | 流水直角方向延長 |  | ｍ
|  | 流水方向延長 |  | ｍ
| 沈砂池 | 流水方向延長 |  | ｍ
|  | 沈砂池長 |  | ｍ
|  | 沈砂池敷高 |  | TP;m
| 吐出樋管 | 設計流速 |  | m/s
|  | 樋管断面 |  | ｍ
|  | 樋管敷高 |  | TP;m
|  | 設置位置 |  | ―
機 電 関 係 | 主ポンプ 関係 | 平面計画 | 機場全体寸法 | ｍ | 流水方向 ｍ 流水直角方向 ｍ | 流水方向 ｍ 流水直角方向 ｍ
|  | 立体計画 | 高さ | ｍ | エンジン室側 GL 管理室側 GL | エンジン室側 GL 管理室側 GL
|  |  | 基本柱間隔 | ｍ | 柱芯 桁行 ｍ 梁行 ｍ | 柱芯 桁行 ｍ 梁行 ｍ
| 補機関係 | エンジン室梁間 及び高さ |  | ｍ | 柱芯間距離 ｍ 床～梁下間高さ ｍ | 柱芯間距離 ｍ 床～梁下間高さ ｍ
|  | クレーン |  | ― | 型式 | 型式
[5 empty] | 容量(tf) | 容量(tf)
|  | 換気設備 |  | ― | 方式 | 方式
[5 empty] | 容量(m3/s) × 台 | 容量(m3/s) × 台
|  | エンジン室 搬入口寸法 |  | ｍ | 高さ ｍ 幅 ｍ | 高さ ｍ 幅 ｍ
|  | 電機室天井高さ |  | ｍ | ｍ | ｍ
|  | 操作室天井高さ |  | ｍ | ｍ | ｍ
|  | 電機室・ 操作室搬入口 |  | ｍ | 高さ ｍ 幅 ｍ | 高さ ｍ 幅 ｍ
|  | 煙突の諸元 |  | ― | 方式 | 方式
[5 empty] | 高さ ｍ | 高さ ｍ
[5 empty] | 形状内径 ｍ× ｍ | 形状内径 ｍ× ｍ

## 機場 2 (3)
設計業務等のチェックシート
【排水機場 2/11】-3
建築関係の基本事項
項目 |  |  |  | 単位 | 示方書等の規定 | 業務での採用値 | 判定
[7 empty] | 計算 | 図面 | 計頁
建 築 関 係 | デザイン |  | 仕上げ等 | ―
| 構造関係 |  | 地震係数 | ―
|  |  | 構造型式 | ―
|  |  | 使用材料等 | ― | ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=21N/mm2 鉄 筋 SD295(D29 以上はSD345 使用) 鉄 骨 SS400
|  |  | 各所部材厚 | mm | 床版 ｴﾝジﾝ室屋根 t= mm 一般屋根 t= mm 一般床版 t= mm
壁 ｴﾝジﾝ室外壁 t= mm ｴﾝジﾝ室内壁 t= mm 一般室外壁 t= mm 間仕切壁 t= mm
階段 床版 t= mm 壁 t= mm
|  |  | 各室の床積載荷重 | ―
| 設 備 関 係 | 給排水衛生設備 | 給水設備 | ― | 飲料水 洗浄水
|  |  | 給湯設備設置個所 | ― | 浴室、台所、湯沸室
|  |  | 排水設備 | ― | 浄化槽、公共下水道
|  |  | ガス設備 | ― | ＬＰＧ、都市ガス
|  |  | ガス設備 | ―
|  |  | 換気設備 | ― | ｴﾝジﾝ室 ポﾝプ 室… 展示室 電気室… その他…
|  |  | 空調設備 | ―
|  | 電 気 設 備 | 幹線設備 | ―
|  |  | 動力設備 | ―
|  |  | 電灯設備 | ― | 照度 ポﾝプ室 ﾙｯｸｽ ｴﾝジﾝ室 ﾙｯｸｽ 動力室 ﾙｯｸｽ 展示ﾎｰﾙ ﾙｯｸｽ 操作室 ﾙｯｸｽ 事務室等 ﾙｯｸｽ
|  |  | 電話配管設備 | ― | ・端子盤設置位置 ・設置個所
|  |  | テレビ共聴設備 | ― | 屋上アンテナ 設置個所
|  |  | 放送設備 | ― | アンプ 設置個所
|  |  | インターホン設備 | ― | 方式 接続個所
|  |  | 自動火災報知器設備 | ― | 受信機設置個所 副受信機設置個所
|  |  | 避雷針設備 | ―
|  |  | 施設配置 | ―
| 外構整備 |  | 施設配置 | ―
|  |  | 排水施設、排水先 | ―

## 機場3～6
設計業務等のチェックシート
【排水機場 3/11】
① 土 質 条 件
照査工種 |  |  | 構 造 形 式 等 | [7 empty] | 適 用 示 方 書 等
本体工 |  |  | 吸水槽： 吸水槽： 流入部： | [6 empty] | ①建設省河川砂防技術基準(案)調査編,計画編,設計編（日本河川協会）H9.10
②設計便覧(案) （近畿地方整備局）H16.04
⑤土木構造物設計ﾏﾆｭｱﾙ(案)樋門編（全日本建設技術協会）H14.01
|  |  | 吸水槽高 |  |  | H= |  |  |  | ④揚排水ポンプ設備設計指針(案)（河川ﾎﾟﾝﾌﾟ施設技術協会）H13.02
|  |  | 流入擁壁高 |  |  | H= |  |  |  | ⑥柔構造樋門設計の手引き（国土開発技術研究ｾﾝﾀｰ）H10.11
使用プログラム |  |  | プ ロ グ ラ ム 名 | [6 empty] | 開 発 会 社 |  |  |  | 適 用 示 方 書 |  |  |  | 年度版
設 計 条 件 | ① 土 質 条 件
(a) 土 圧 計 算 に 用 い る 定 数
| 粘 着 力 | 項 目 | [8 empty] | 示 方 書 等 の 規定 |  |  |  | 業 務 で の 採 用 値 |  | 判 定
[17 empty] | 計算書 |  | 計算書頁
|  | 1. 一 軸 圧 縮 試 験 | [8 empty] | C=1/2 qu |  |  |  | １ ． 2 ． 3 C=0.0
|  | 2. 三 軸 圧 縮 試 験 | [8 empty] | S=C+tanφ
|  | 3. N値からの推定値（粘性土） | [8 empty] | C=6N～10N
| せん断抵抗角 | 土 質 分 類 別 の 推 定 値
|  | 1. 礫 質 土 | [8 empty] | 35° |  |  |  | 1 ． 2 ． 3 ． 4 φ=
|  | 2. 砂 質 土 | [8 empty] | 30°
|  | 3. 粘 性 土 | [8 empty] | 25°
|  | 4. N値からの推定値（砂質土） | [8 empty] | φ=15+√15･N≦45°
| 単位体積重量 | 自 然 地 盤 |  |  |  |  | 1．砂 及 び 砂 礫 |  |  |  | 緩 い | 18 kN/ｍ3 |  |  | 1 ． 2 ． 3 γ=
[11 empty] | 密 な | 20 kN/ｍ3
[7 empty] | 2．砂 質 土 |  |  |  | 緩 い | 17 kN/ｍ3
[11 empty] | 密 な | 19 kN/ｍ3
[7 empty] | 3．粘 性 土 |  |  |  | 緩 い | 14 kN/ｍ3
[11 empty] | 密 な | 18 kN/ｍ3
|  | 盛 土 |  |  |  |  | 1．砂 及 び 砂 礫 |  |  |  | 20 kN/ｍ3 |  |  |  | 1 ． 2 ． 3 γ=
[7 empty] | 2．砂 質 土 |  |  |  | 19 kN/ｍ3
[7 empty] | 3．粘 性 土 |  |  |  | 18 kN/ｍ3
設計業務等のチェックシート
【排水機場 4/11】
① 土 質 条 件 ② 許 容 応 力 度
設 計 条 件 | (b) 許 容 支 持 力 度（kN/ｍ2）、（ 現 地 試 験 が 困 難 な 場 合 ）
| 項 目 | [9 empty] | 示 方 書 等 の 規定 |  |  |  | 業 務 で の 採 用 値 |  | 判 定
[17 empty] | 計算書 |  | 計算書頁
| 岩 盤 |  |  |  | 1．亀裂の少ない均一な硬岩 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 1 ． 2 ． 3 qa=
[5 empty] | 2．亀裂の多い硬岩 | [5 empty] | 600
[5 empty] | 3．軟岩、土丹 | [5 empty] | 300
| 砂 礫 |  |  |  | 1．密なもの | [5 empty] | 600 |  |  |  | 1 ．2 qa=
[5 empty] | 2．密でないもの | [5 empty] | 300
| 砂 質 地 盤 |  |  |  | 1．密なもの | [5 empty] | 300 |  |  |  | 1 ．2 qa=
[5 empty] | 2．中位なもの | [5 empty] | 200
| 粘 性 地 盤 |  |  |  | 1．非常に堅いもの | [5 empty] | 200 |  |  |  | 1 ．2 qa=
[5 empty] | 2．堅いもの | [5 empty] | 100
(c) 基 礎 底 面 と 地 盤 と の 摩 擦 係 数
| 項 目 | [7 empty] | 支 持 地 盤 の 種 類 |  | 示 方 書 等 の 規定 |  |  |  | 業 務 で の 採 用 値 |  | 判 定
[17 empty] | 計算書 |  | 計算書頁
| 岩または礫とコンクリート | [7 empty] | 1． 岩 盤 |  | μ= |  | 0.7 |  | 1 ．2 ．3 ．4 μ=
[9 empty] | 2． 礫 層 |  |  |  | 0.6
| 土と基礎コンクリートの間に栗石 または砕石を敷く場合 | [7 empty] | 3． 砂 質 土 |  |  |  | 0.6
[9 empty] | 4． 粘 性 土 |  |  |  | 0.5
(d) 壁 面 摩 擦 角
| 検 討 項 目 |  |  |  |  | 摩 擦 角 の 種 類 |  |  |  |  | 示 方 書 等 の 規定 |  |  |  | 業 務 で の 採 用 値 |  | 判 定
[17 empty] | 計算書 |  | 計算書頁
| 安 定 計 算 |  |  |  |  | 土 と 土 |  |  |  |  | δ=φ,δE=φ/2 |  |  |  | δ=
| 安定計算,断面計算 |  |  |  |  | 土 と コンクリート |  |  |  |  | δ=φ/3,δE=0 |  |  |  | δ= ,δE=
② 許 容 応 力 度（kN/ｍ2）
| 項 目 | [9 empty] | 示 方 書 等 の 規定 |  |  |  | 業 務 で の 採 用 値 |  | 判 定
[17 empty] | 計 | 図 | 計算書頁
| コ ン ク リ ー ト | コンクリートの設計基準強度 | [8 empty] | 21 (24)
|  | 圧 縮 応 力 度 |  |  |  |  | 曲げ圧縮応力度 |  |  |  | 7 （8）
[7 empty] | 軸圧縮応力度 |  |  |  | 5.5（6.5）
|  | せ ん 断 応 力 度 |  |  |  |  | コンクリートのみで せん断力を負担 |  |  |  | 0.36（0.39）
[7 empty] | 斜引張鉄筋と協同して 負担 |  |  |  | 1.6（1.7）
[7 empty] | 押抜きせん断応力度 |  |  |  | 0.85（0.90）
| 鉄 筋 | 鉄 筋 の 種 類 | [8 empty] | SD295（SD345)
|  | 一 般 の 部 材 | [8 empty] | 180
|  | 厳 し い 環 境 下 の 部 材 | [8 empty] | 160
|  | 衝突又は、地震の影響を含む場合。 鉄筋の重ね継手又は、定着長の算出。 | [8 empty] | 180（200）
設計業務等のチェックシート
【排水機場 5/11】
③ 許 容 応 力 度 の 割 増 係 数 ④ 荷 重 条 件 ⑤ 荷 重 の 組 合 せ
設 計 条 件 | ③ 許 容 応 力 度 の 割 増 係 数
| 荷 重 の 組 合 せ | [9 empty] | 示 方 書 等 の 規定 |  |  |  | 業 務 で の 採 用 値 |  | 判 定
[17 empty] | 計算書 |  | 計算書頁
| 常 時（平水時，洪水時） | [9 empty] | 1
| 温度応力を考慮する場合 | [9 empty] | 1.15
| 維持管理時 | [9 empty] | 1.25
| 地震（施工時荷重）の影響を考慮する場合 | [9 empty] | 1.5
④ 荷 重 条 件
| 荷 重 種 別 | [5 empty] | 示 方 書 等 の 規定 | [5 empty] | 業 務 で の 採 用 値 |  |  |  | 判 定
[17 empty] | 計算書 |  | 計算書頁
| 1．自 重 | [5 empty] | 躯体自重（γ= 24.5kN/ｍ2 ）
| 2．設 備 荷 重 | [5 empty] | ポンプ機器，補機類， 電気設備機器，同基礎
| 3．載 荷 重 | [5 empty] | 10 kN/ｍ2 | [5 empty] | 1．10 kN/ｍ2 2．その他：群集荷重3.5kN/ｍ2
| 4．水 圧 | [5 empty] | 外水位 |  | 堤内最高 |  |  |  | 外水位 | 堤内最高
[9 empty] | P運転開始 |  |  |  |  | P運転開始
[9 empty] | 地下水位 |  |  |  |  | 地下水位
[9 empty] | 平水位(朔平) |  |  |  |  | 平水位(朔平)
[7 empty] | 内水位 |  | P運転開始 |  |  |  | 内水位 | P運転開始
| 5．土 圧 | [5 empty] | 静止土圧 Ko=0.5 地震時 クーロン式 基準① | [5 empty] | 1．静止土圧 ｋo=0.5 2．そ の 他 地震時ｸｰﾛﾝ式
| 6．水重・土重・揚圧力 | [5 empty] | 1．考慮しない 2．考慮する | [5 empty] | 1．考慮しない γs= 2．考慮する γw=
| 7．地 震 の 影 響 | [5 empty] | 1．考慮しない 2．考慮する | [5 empty] | 1．考慮しない 2．考慮する Kh=
| 8．雪 荷 重 | [5 empty] | 1．圧縮された雪 1.0 kN/ｍ2 2．雪だけの荷重 3.5 kN/ｍ2 | [5 empty] | 1．考慮しない 建築設計 2．考慮する 考慮しない
| 9．風 荷 重 | [5 empty] | 1．風 上 側 2 kN/ｍ2 2．風 下 側 1 kN/ｍ2 | [5 empty] | 1．考慮しない 建築設計 2．考慮する m/s
| 10．建屋荷重 (kN) | [5 empty] | 吸水槽の全長で平均
⑤ 荷 重 の 組 合 せ
| 示 方 書 等 の 規定 | [9 empty] | 業 務 で の 採 用 値 | [5 empty] | 判 定
[17 empty] | 計算書 |  | 計算書頁
Case 1 ：1 + 2 + 3 + 4 + 5+6+10(9)
Case 2 ：1 + 2 + 3 + 4 + 5+6+10(9)
Case 3 ：1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+7+10
Case 4 ：1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+7+10
注）Case 4 で、圧縮された雪を採用する場合は、３荷重に付加する。
設計業務等のチェックシート
【排水機場 6/11】
⑥ 設 計
設 計 条 件 | ⑥ 設 計
| 項 目 | [6 empty] | 示 方 書 等 の 規定 |  |  |  |  | 業 務 で の 採 用 値 |  |  | 判 定
[16 empty] | 計算書 | 設計図 |  | 計算書頁
| 構 造 細 目 | 本 体 |  | 躯 対 形 状 |  |  |  | た て 壁 の 勾 配：なし |  |  |  |  | 1．無し 2．有り
[8 empty] | 底 版 の 張出し：なし |  |  |  |  | 1．無し 2．有り
|  |  |  | 最 小 部 材 厚 |  |  |  | 頂 版：40㎝ |  |  |  |  | 既設 cm
[8 empty] | た て 壁：40㎝ |  |  |  |  | 既設 cm
[8 empty] | 底 版：40㎝ |  |  |  |  | 既設 cm
|  |  |  | 側 壁 の 設 計 |  |  |  | ラーメン構造
|  |  |  | 底 版 の 設 計 |  |  |  | 弾性床上のはりとして設計
|  |  |  | 鉄 筋 の 継 手 長 |  |  |  | 31.25φ
|  |  |  | 鉄 筋 の 被 り |  |  |  | た て 壁：10㎝
底 版：11㎝
|  |  |  | 主 鉄 筋 の 径 |  |  |  | D13～D32
|  |  |  | 主 鉄 筋 間 隔 |  |  |  | 250㎜（125㎜）
|  |  |  | 主 鉄 筋 配 置 位 置 |  |  |  | 配 力 鉄 筋 の 内 側
|  | 構 造 細 目 |  | 配 力 鉄 筋 |  |  |  | 引張主鉄筋量の1/6以上
間 隔：250㎜
|  |  |  | 基 礎 の 根 入 長 |  |  |  | 50㎝
|  |  |  | 目 地 構 造 と 止 水 版 |  |  |  | 設計便覧(案) 1．b型、2．b'型、 3．b”型
|  |  |  | 地 下 水 位 |  |  |  | －
|  | 基 礎 工 |  | 基 礎 形 式 |  |  |  | 直接 、置換 、杭 |  |  |  |  | 1．直接 2．置換 3．杭
|  |  |  | 置 換 基 礎 |  |  |  | 置換厚さ： |  |  |  |  | t=
[8 empty] | 置換方法：設計便覧（案） P3～11による |  |  |  |  | 置換材料：
|  |  |  | 杭 基 礎 |  |  |  | 杭 種 |  |  |  |  | 1．RC 2．PHC 3．鋼管杭
[8 empty] | 杭 径 |  |  |  |  | φ= t=
[8 empty] | 杭 長 |  |  |  |  | ｌ= m
|  |  |  | 結 合 方 法 |  |  |  | 1．剛結合 2．ヒンジ結合 |  |  |  |  | 1 ． 2
|  |  |  | 基 礎 勾 配 |  |  |  | 水平を基本とし、5%を 限度とする
設 計 断 面
（諸元寸法にﾁｪｯｸﾏｰｸを付した図面）

## 機場7
設計業務等のチェックシート
【排水機場 7/11】-1
⑦ 安 定 に 対 す る 検 討 ⑧ 部 材 デ ー タ
⑦ 安 定 に 対 す る 検 討
ケ ー ス |  |  |  | 転 倒 （ m ） | [8 empty] | 浮 上 | [8 empty] | 支 持 力 度 （kN/ｍ2） | [7 empty] | 判 定
[30 empty] | 計算書 |  | 計算書頁
流水方向 | Case.1 |  |  | e = ≦B/6 = m | [8 empty] | f = ≧ fs =4/3= | [8 empty] | qmax = ≦ qa = qmin = ≦ qa =
| Case.2 |  |  | e = ≦B/3= m | [8 empty] | f = ≧ fs =4/3= | [8 empty] | qmax = ≦ qa = qmin = ≦ qa =
| Case.3 |  |  | e = ≦B/3= m | [8 empty] | f = ≧ fs =4/3= | [8 empty] | qmax = ≦ qa = qmin = ≦ qa =
| Case.4 |  |  | e = ≦B/3= m | [8 empty] | f = ≧ fs =4/3= | [8 empty] | qmax = ≦ qa = qmin = ≦ qa =
流水直角方向 | Case.1 |  |  | e = ≦B/6= m | [8 empty] | f = ≧ fs =4/3= | [8 empty] | qmax = ≦ qa = qmin = ≦ qa =
| Case.2 |  |  | e = ≦B/3= m | [8 empty] | f = ≧ fs =4/3= | [8 empty] | qmax = ≦ qa = qmin = ≦ qa =
| Case.3 |  |  | e = ≦B/3= m | [8 empty] | f = ≧ fs =4/3= | [8 empty] | qmax = ≦ qa = qmin = ≦ qa =
| Case.4 |  |  | e = ≦B/3= m | [8 empty] | f = ≧ fs =4/3= | [8 empty] | qmax = ≦ qa = qmin = ≦ qa =
⑧ 部 材 デ ー タ
部 材 | [5 empty] | 部 材 幅（mm） |  |  |  |  | 部 材 高（mm） |  |  |  |  | 有 効 高（mm） | [5 empty] | か ぶ り（mm） |  |  |  |  | 判 定 |  |  |  | 計算書頁
[11 empty] | ﾊﾝﾁ始点/付け根 | [15 empty] | 計算書 |  | 設計図
頂 版 |  |  | 左 側
中 央 部
右 側
側 壁 |  |  | 外 側
内 側
隔 壁 |  |  | Ⅰ
Ⅱ
底 版 |  |  | 左 側
中 央 部
右 側
設計業務等のチェックシート
【排水機場 7/11】-2
⑧設計断面 ⑨ 配 筋 略 図
⑧ 設 計 断 面
機場本体 吸水槽部
∇+3.50m
650
450
∇+2.85m
[16 empty] | 300 | [5 empty] | 300
[26 empty] | 6500 | 7700
[17 empty] | 300 | [5 empty] | 300
[17 empty] | 300 | [5 empty] | 300
[16 empty] | 300 | [5 empty] | 300
∇-4.10m
750
| 500 |  |  |  | 5065 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 5000
[8 empty] | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 | [6 empty] | 500
⑨ 配 筋 略 図
機場本体 吸水槽部
650
450
[5 empty] | D22@125 |  |  |  |  | D22@125 |  |  |  |  | D22@125 |  |  |  | D22@125 |  |  |  |  | D22@125
[7 empty] | D19@250 |  |  |  |  | D19@250 | [10 empty] | D19@250 |  |  |  | 6500 | 7700
D19@125
[6 empty] | D22@125 |  |  |  |  | D19@125※ |  |  |  |  | D19@125※ | [7 empty] | D22@125
[8 empty] | D19@125※ |  |  |  |  | D19@125※ |  |  |  |  | D19@125
[8 empty] | D22@125 |  |  |  | D22@125 |  |  |  |  | D22@125 | [6 empty] | D22@125
750
[6 empty] | D25@125 |  |  |  |  | D25@125 | [6 empty] | D25@125 | [5 empty] | D25@125
|  | 500 |  |  |  |  | 5065 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 5000
[9 empty] | 500 |  |  |  |  | 500 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 500
主鉄筋ピッチ：＠125，250
下図は消去して
設計図より添付すこと
（諸元寸法にﾁｪｯｸﾏｰｸを付した図面）
下図は消去して
設計図より添付すること
（諸元寸法にﾁｪｯｸﾏｰｸを付した図面）

## 機場8
設計業務等のチェックシート
【排水機場 8/11】（壁の設計）-1 | [20 empty] | <対象> ○○断面-○○
⑧部材ﾃﾞｰﾀ ⑨配筋ﾃﾞｰﾀ ⑩断面力データ
[15 empty] | 構造寸法データ | [8 empty] | 計算書 | 設計図 | 計算書頁
水平方向ｌx（m）
|  |  | 構造モデル | [11 empty] | 鉛直方向ｌy（m）
[15 empty] | 支点条件 |  |  |  |  | 四編固定スラブ
ｌy
ｌx
⑧ 部 材 デ ー タ
部 材 | [6 empty] | 部 材 幅（mm） |  |  |  |  | 部 材 高（mm） |  |  |  |  | 有 効 高（mm） |  |  |  | か ぶ り（mm） |  |  | 判 定 |  | 計算書頁
[12 empty] | ﾊﾝﾁ始点/付け根 | [11 empty] | 計算書 | 設計図
水平方向
鉛直方向 |  |  |  | 上端
下端
⑨ 配筋データ
部材 | [6 empty] | 左端 |  |  |  |  | Mmax |  |  |  |  | 右端 |  |  |  | 配力鉄筋 |  |  | 判 定 |  | 計算書頁
[24 empty] | 計算書 | 設計図
水平方向 |  |  | 端部 |  |  |  | D ＠ |  |  |  |  | D ＠ |  |  |  |  | D ＠ |  |  |  | D ＠
|  |  | 中央 |  |  |  | D ＠ |  |  |  |  | D ＠ |  |  |  |  | D ＠ |  |  |  | D ＠
鉛直方向 |  |  | 上端部 |  |  |  | D ＠ |  |  |  |  | D ＠ |  |  |  |  | D ＠ |  |  |  | D ＠
|  |  | 中央 |  |  |  | D ＠ |  |  |  |  | D ＠ |  |  |  |  | D ＠ |  |  |  | D ＠
|  |  | 下端部 |  |  |  | D ＠ |  |  |  |  | D ＠ |  |  |  |  | D ＠ |  |  |  | D ＠
⑩ 断 面 力 デ ー タ
部 材 |  |  | 位 置 |  |  |  |  | M(KN) |  |  |  | N(KN) |  |  |  | S(KN) |  |  | ケース（M） |  |  |  | ケース（S） |  | 判 定
[25 empty] | 計算書 | 計算書頁
水平方向 |  |  | 端部
中央
鉛直方向 |  |  | 上端部
中央
下端部
設計業務等のチェックシート
【排水機場 8/11】（壁の設計）-2 | [20 empty] | <対象> ○○断面-○○
⑪ 応力度データ
⑪ 応 力 度 （N/mm2）
水平方向
項目 | [6 empty] | 応力度 |  |  | 左 端 |  |  |  | Mmax |  |  | 右 端 |  | 左2ｄ点 |  |  | 右2d点 |  | 判 定 |  | 計算書頁
[24 empty] | 計算書 | 設計図
端部 |  | 曲げ圧縮 |  |  |  |  | 設計値
許容値
|  | 曲げ引張 |  |  |  |  | 設計値
許容値
|  | せん断 |  |  |  |  | 設計値
許容値
中央 |  | 曲げ圧縮 |  |  |  |  | 設計値
許容値
|  | 曲げ引張 |  |  |  |  | 設計値
許容値
|  | せん断 |  |  |  |  | 設計値
許容値
鉛直方向 | [23 empty] | 判 定 |  | 計算書頁
[24 empty] | 計算書 | 設計図
上端部 |  | 曲げ圧縮 |  |  |  |  | 設計値
許容値
|  | 曲げ引張 |  |  |  |  | 設計値
許容値
|  | せん断 |  |  |  |  | 設計値
許容値
中央 |  | 曲げ圧縮 |  |  |  |  | 設計値
許容値
|  | 曲げ引張 |  |  |  |  | 設計値
許容値
|  | せん断 |  |  |  |  | 設計値
許容値
下端部 |  | 曲げ圧縮 |  |  |  |  | 設計値
許容値
|  | 曲げ引張 |  |  |  |  | 設計値
許容値
|  | せん断 |  |  |  |  | 設計値
許容値
[5 empty] | 配筋概略図 | [12 empty] | 【コメント】
|  |  | D ＠ | [5 empty] | D ＠
D ＠
D ＠
D ＠
[5 empty] | 外 側 |  |  |  | 内 側
計算の対象断面数により適宜
ﾁｪｯｸｼｰﾄを追加
計算の対象断面数により適宜
ﾁｪｯｸｼｰﾄを追加

## 機場9
設計業務等のチェックシート | [16 empty] | 設計業務等のチェックシート
【排水機場 9/11】-1 | [16 empty] | 【排水機場 9/11】-3
⑨ 配 筋 デ ー タ | [10 empty] | ○○断面 | [5 empty] | ⑪ 応 力 度 （頂版・底版） | [6 empty] | ○○断面
⑨ 配 筋 デ ー タ | [16 empty] | ⑪ 応 力 度（N/mm2）
部 材 |  | 主 鉄 筋 位 置 |  |  | 左 端 |  | M max |  | 右 端 |  |  | 配 力 鉄 筋 |  | 判 定 |  | 計算書 頁 | 頂 版
[14 empty] | 計算書 | 設計図
頂 版 | 左径間 | 外 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ |  |  |  |  | 項 目 |  | 応 力 度 | 左 端 | M max | 右 端 | 左 2d 点 |  | 右 2d 点 | 判 定 |  | 計算書 頁
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [13 empty] | 計 | 図
|  | 内 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ |  |  |  |  | 左 側 | 曲げ圧縮 | 設 計 値
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [6 empty] | 許 容 値
| 中央径間 | 外 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [5 empty] | 曲げ引張 | 設 計 値
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [6 empty] | 許 容 値
|  | 内 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [5 empty] | せ ん 断 | 設 計 値
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [6 empty] | 許 容 値
| 右径間 | 外 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ |  |  |  |  | 中 央 部 | 曲げ圧縮 | 設 計 値
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [6 empty] | 許 容 値
|  | 内 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [5 empty] | 曲げ引張 | 設 計 値
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [6 empty] | 許 容 値
[18 empty] | せ ん 断 | 設 計 値
底 版 | 左径間 | 外 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [6 empty] | 許 容 値
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ |  |  |  |  | 右 側 | 曲げ圧縮 | 設 計 値
|  | 内 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [6 empty] | 許 容 値
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [5 empty] | 曲げ引張 | 設 計 値
| 中央径間 | 外 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [6 empty] | 許 容 値
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [5 empty] | せ ん 断 | 設 計 値
|  | 内 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [6 empty] | 許 容 値
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ |  |  |  |  | 底 版 | [8 empty] | 判 定 |  | 計算書 頁
| 右径間 | 外 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [13 empty] | 計 | 図
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ |  |  |  |  | 左 側 | 曲げ圧縮 | 設 計 値
|  | 内 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [6 empty] | 許 容 値
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [5 empty] | 曲げ引張 | 設 計 値
許 容 値
部 材 |  | 主 鉄 筋 位 置 |  |  | 下 端 |  | M max |  | 上 端 |  |  | 配 力 鉄 筋 |  | 判 定 |  | 計算書 頁 |  | せ ん 断 | 設 計 値
[14 empty] | 計算書 | 設計図 |  |  |  | 許 容 値
側 壁 | 左 側 | 外 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ |  |  |  |  | 中 央 部 | 曲げ圧縮 | 設 計 値
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [6 empty] | 許 容 値
|  | 内 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [5 empty] | 曲げ引張 | 設 計 値
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [6 empty] | 許 容 値
| 右 側 | 外 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [5 empty] | せ ん 断 | 設 計 値
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [6 empty] | 許 容 値
|  | 内 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ |  |  |  |  | 右 側 | 曲げ圧縮 | 設 計 値
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [6 empty] | 許 容 値
[18 empty] | 曲げ引張 | 設 計 値
隔 壁 | Ⅰ | 外 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [6 empty] | 許 容 値
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [5 empty] | せ ん 断 | 設 計 値
|  | 内 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠ | [6 empty] | 許 容 値
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠
| Ⅱ | 外 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D19＠125 |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠
|  |  | 2 段 目 |  | D16＠500 |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠
|  | 内 側 鉄 筋 | 1 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠
|  |  | 2 段 目 |  | D ＠ |  | D ＠ |  | D ＠ |  |  | D ＠
設計業務等のチェックシート | [16 empty] | 設計業務等のチェックシート
【排水機場 9/11】-2 | [16 empty] | 【排水機場 9/11】-4
⑩ 断 面 力 デ ー タ | [10 empty] | ○○断面 | [5 empty] | ⑪ 応 力 度 （側壁・隔壁） | [6 empty] | ○○断面
⑩ 断 面 力 デ ー タ | [16 empty] | ⑪ 応 力 度（N/mm2）
部 材 |  | 位 置 |  | M (kN) |  | N (kN) |  | S (kN) |  | ケース（M） |  |  | ケース（S） |  | 判 定 |  | 側 壁
[15 empty] | 計算書 | 計算書頁
頂 版 | 左 側 | 左 端 | [14 empty] | 項 目 |  | 応 力 度 | 下 端 | M max | 上 端 | 下 2d 点 |  | 上 2d 点 | 判 定 |  | 計算書 頁
|  | M max | [23 empty] | 計 | 図
|  | 右 端 | [14 empty] | 左 側 | 曲げ圧縮 | 設 計 値
|  | 左 2d 点 | [16 empty] | 許 容 値
|  | 右 2d 点 | [15 empty] | 曲げ引張 | 設 計 値
| 中 央 部 | 左 端 | [16 empty] | 許 容 値
|  | M max | [15 empty] | せ ん 断 | 設 計 値
|  | 右 端 | [16 empty] | 許 容 値
|  | 左 2d 点 | [14 empty] | 右 側 | 曲げ圧縮 | 設 計 値
|  | 右 2d 点 | [16 empty] | 許 容 値
| 右 側 | 左 端 | [15 empty] | 曲げ引張 | 設 計 値
|  | M max | [16 empty] | 許 容 値
|  | 右 端 | [15 empty] | せ ん 断 | 設 計 値
|  | 左 2d 点 | [16 empty] | 許 容 値
|  | 右 2d 点 | [14 empty] | 隔 壁 | [8 empty] | 判 定 |  | 計算書 頁
[26 empty] | 計 | 図
底 版 | 左 側 | 左 端
|  | M max | [14 empty] | Ⅰ | 曲げ圧縮 | 設 計 値
|  | 右 端 | [16 empty] | 許 容 値
|  | 左 2d 点 | [15 empty] | 曲げ引張 | 設 計 値
|  | 右 2d 点 | [16 empty] | 許 容 値
| 中 央 部 | 左 端 | [15 empty] | せ ん 断 | 設 計 値
|  | M max | [16 empty] | 許 容 値
|  | 右 端 | [14 empty] | Ⅱ | 曲げ圧縮 | 設 計 値
|  | 左 2d 点 | [16 empty] | 許 容 値
|  | 右 2d 点 | [15 empty] | 曲げ引張 | 設 計 値
| 右 側 | 左 端 | [16 empty] | 許 容 値
|  | M max | [15 empty] | せ ん 断 | 設 計 値
|  | 右 端 | [16 empty] | 許 容 値
左 2d 点
右 2d 点
側 壁 | 左 側 | 下 端
M max
上 端
下 2d 点
上 2d 点
| 右 側 | 下 端
M max
上 端
下 2d 点
上 2d 点
隔 壁 | Ⅰ | 下 端
M max
上 端
下 2d 点
上 2d 点
| Ⅱ | 下 端
M max
上 端
下 2d 点
上 2d 点
計算の対象断面数により適宜
ﾁｪｯｸｼｰﾄを追加
計算の対象断面数により適宜
ﾁｪｯｸｼｰﾄを追加
計算の対象断面数により適宜
ﾁｪｯｸｼｰﾄを追加
計算の対象断面数により適宜
ﾁｪｯｸｼｰﾄを追加

## 機場10
設計業務等のチェックシート
【排水機場 10/11】-1
排水機場の各部の名称
(C)立軸二床式排水機場の例
(d)立軸二床式排水機場の例（平面図）
|  |  | ① |  | 沈砂池
|  |  | ② |  | 機場本体
|  |  | ③ |  | 機場上屋
|  |  | ④ |  | 主ポンプ（主原動機・減速機）
|  |  | ⑤ |  | スクリーン・除塵機
|  |  | ⑥ |  | 角落し（制水ゲート）
|  |  | ⑦ |  | 吐出水槽
|  |  | ⑧ |  | 逆流防止弁
|  |  | ⑨ |  | 吐出樋門・樋管
⑩
設計便覧（案）第２編 河川編より引用
設計業務等のチェックシート
【排水機場 10/11】-2
一 般 図
添付図の参考
添付図の参考
設計図より添付する
（諸元寸法にﾁｪｯｸﾏｰｸを付した図面）

## コメント
設計業務等のチェックシート
【排水機場 11/11】
コメント欄
【コメント欄】 |  |  | （特に設計内容に係るｺﾒﾝﾄ或いは構造面における判定結果（△・×）の記述等）
判定 | ○ | 適 切 |  | ① コメント欄が不足する場合や参考資料を添付する必要があるときは、別用紙と
| △ | 要検討 |  | してＡ－４にまとめて添付する。
| × | 不適切