## 表紙
イザという時に備えて使える
保全担当者のための
応急処置ハンドブック
令和５年３月
九州地方整備局営繕部
国の建築物の保全担当者の方へ
応急処置の際等、技術的な相談等ございましたら、以下にご連絡ください。
【公共建築相談窓口】・福岡県、佐賀県、長崎県の国の建築物 保全指導・監督室 TEL 092-476-3539
・熊本県、大分県の国の建築物 熊本営繕事務所 TEL 096-355-6122
・宮崎県、鹿児島県の国の建築物 鹿児島営繕事務所 TEL 099-222-5188

## 目次
目次
1 | ハンドブックの使い方 |  |  |  |  | １ | ページ
|  |  |  | ＜解説編＞ |  | 2 | ページ
2 | 事象ごとの応急処置
|  |  |  | 停電 | が起きた場合は？ | 4 | ページ
|  |  |  | 漏水 | が起きた場合は？ | 6 | ページ
|  |  |  | 浸水 | が起きた場合は？ | 8 | ページ
|  |  |  | 断水 | が起きた場合は？ | 10 | ページ
|  |  |  | 落下 | が起きた場合は？ | 12 | ページ
3 | 用語の解説（カテゴリ別） |  |  |  |  | 14 | ページ
4 | 施設概要写真
|  |  |  | 建築外部 |  | 16 | ページ
|  |  |  | 建築内部 |  | 16 | ページ
|  |  |  | 電気設備 |  | 17 | ページ
|  |  |  | 機械設備 |  | 17 | ページ
5 | ハンドブックに関するお問合せ先
九州地方整備局 営繕部調整課
|  | 電話 | 092-476-3537
|  | メール | qsr-tatemono-hozen@ki.milt.go.jp
※大規模災害時の被災情報の伝達方法等は「官庁施設の被災情報伝達要領」によります。
平成27年7月17日中央官庁営繕担当課長連絡調整会議申し合わせにより、災害発生時において、各省各庁と国土交通省官庁営繕部が連携して官庁施設の被災情報を相互に確認し共有するため「官庁施設の被災情報伝達要領」及び「被災情報伝達様式」を定めています。
URL http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000022.html

## 使い方
1 | ハンドブックの使い方
| ＜ 目的 ＞ |  | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
保全担当者が、事故・災害の発生直後に二次被害の発生防止に迅速に対応するとともに、業務継続を可能とするため、官庁施設がもっている機能を発揮できるよう、事故・災害に起因する事象（例：停電や断水など）ごとの一般的な応急処置の方法について、建物利用に関する説明書の作成例として情報提供するものです。 事象によっては、保全担当者では対応ができない、危険をともなう作業がありますので、事象ごとの「禁止事項」を確認のうえ、注意して応急処置を行ってください。 対応できないことや対応に際して不明な点がある場合は、専門業者や九州地方整備局の公共相談窓口（連絡先表紙に記載）にお問合せください。
| ＜ 使用時期 ＞ |  |  | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
事故・災害の発生直後に、官庁施設利用者の安全確保、業務の継続をしなければいけない状況を想定しています。応急処置が完了した後は、業務継続計画等に沿った対応に移行してください。
| ＜ 記載内容 ＞ |  |  |  | ------------------------------------------------------------------------------
事故・災害の発生直後に、保全担当者が自ら行うことができることを想定した応急処置の方法（例：施設内の設備を利用して飲料水を確保するなど）の手順を解説しています。 なお、確認作業等は、安全を考慮して必ず２人以上で行ってください。
＜ 注意事項 ＞
１）記載されている内容と施設の現況が整合していない場合があります。
様々な官庁施設でご利用いただけるように、3,000㎡程度の標準的・平均的な設備・仕様の庁舎を対象に解説しています。施設の現況に合わせてカスタマイズできるようになっていますので、解説編（２ページ）もお読みのうえ、ご利用ください。
２）連絡先などが○○又は××としか記載されていないものがあります。
ハンドブックを備える時に、各官庁施設の電力、水道供給業者やメンテナンス業者等の連絡先を記載してください。

## 解説編
＜ 解説編 ＞
事象名 |  |  |  |  | 人体や施設に危険が及ぶ可能性があり｢禁止事項｣を表すマークです。このマークがついている調査や操作は、安全のため、専門業者に依頼してください。例）受電設備の操作など
基本 | 事象が発生した時に、保全担当者が「初めに」行うことを表しています
○○発生範囲の確認
事象の確認
|  | 部位・範囲の確認 |  |  |  | ※事象の確認内容等を □（四角）や ←（矢印）の フローチャートで表しています。 ※事象により影響する部位・範囲の確認をします。 確認した範囲の状況により応急処置の実施または 所定の連絡先へ誘導します。
連絡先へ
|  |  |  | 応急処置 |  | 連絡先へ
応急処置の方法 | 安全確保に必要なコト | [6 empty] | 業務継続に必要なコト
|  |  | 利用者、機器等に危険や損害が及ばないように、保全担当者が「初めに」できる、応急処置の方法を示しています。 |  |  |  | 安全が確保された後に、業務を継続する必要がある場合に、保全担当者が「次に」行う応急処置の方法を示しています。
相談
保全担当者では応急処置ができない場合、または、安全確保・業務継続のための応急処置が済んだ後に、調査・作業・修理依頼などをする際の、専門業者などの連絡先を、予め記入のうえ、ご利用ください。
応急処置
応急処置の確認箇所
応急処置の方法
応急処置の確認箇所等
（写真１）
！
応急処置の確認箇所等
（写真２）
応急処置の方法等
（写真１）
応急処置に必要な機器、
道具等
（写真２）
応急処置の確認箇所等について写真を掲載
応急処置の方法や必要な機器、道具等について写真を掲載
※施設に備えられていると思われる物を記載していますので、施設の現況に合わせて、
実物の写真に置き換えたり、保管場所を平面図や言葉で書き足すなど、
保全担当者が、カスタマイズする事も可能です。
※「停電」については建物内の確認場所や事前確認項目等を記載しています。
応急処置の方法等
（写真２）
応急処置に必要な機器、
道具等
（写真１）

## 停電
2 | 事象ごとの応急処置
停電
がおきた時にするコト
基本 |  | 停電範囲の確認と同時に安全確保をし、応急処置をして下さい。
大きな外力が作用した場合は、感電の恐れがあるので盤類には手を触れないでください。
停電範囲の確認等
応 急 処 置 の 方 法
相 談
☎連絡先①：電気供給事業者に確認する。 ○○電力（○○市○○区○○町○－○）電話（ＸＸ）ＸＸＸーＸＸＸＸ
☎連絡先②：専門業者に調査・修理を依頼する。 調査依頼先：電気保安委託先（○○○市○○区○○町○－○）電話（ＸＸ）ＸＸＸーＸＸＸＸ 調査依頼先：○○エレベーター（○○○市○○区○○町○－○）電話（ＸＸ）ＸＸＸーＸＸＸＸ←メンテナンス業者を記入 修理委託先：○○電気工事（○○○市○○区○○町○－○）電話（ＸＸ）ＸＸＸーＸＸＸＸ←工事受注者を記入
☎ 連絡先③：九州地方整備局の公共相談窓口（連絡先表紙に記載）にご相談ください。
建物内の確認場所
※事務室内の火災受信機・警報盤・中央監視盤等、電気室内の受変電設備及びこれらの故障表示状態を確認する。 ※ＥＰＳ内の分電盤、機械室の制御盤及びこれらの故障表示状態を確認する。
事前に確認しておくコト
| 名称 |  |  | 停電補償時間 |  | 備考
|  | 電話交換機 |  | ○時間 |  | （取扱説明書等にて確認記載）
電源が切れた時に、直通に切り替わるので、対象電話機を確認しておく。
|  | ＬＡＮおよび光電話 |  | ○時間 |  | （取扱説明書等にて確認記載）
|  | パソコン |  | ○時間 |  | （取扱説明書等にて確認記載）
|  | 機械警備 |  | ○時間 |  | （契約先に確認し記載） 警備会社 電話×××－××××
停電補償時間を過ぎた後の人為的対応を検討する。
|  | 電気錠 |  | ○時間 |  | （取扱説明書等にて確認記載）
電源が切れた時に【施錠又は解錠】 非常時に使用する鍵は保管場所を確認しておく。
|  | 非常用照明器具 |  |  |  | （非常電源の確認）
|  | 誘導灯 |  |  |  | （非常電源の確認）
|  | 火災報知設備（受信機） |  |  |  | （非常電源の確認）
|  | 非常放送設備 |  |  |  | （非常電源の確認）
|  | 太陽光発電装置 |  |  | 停電時使用【可 又は 不可】（取扱説明書等にて確認記載）
|  | 給水ポンプの停止 |  |  | 受水タンクの水を活用。（取扱説明書等にて確認記載）
|  | 自家発電設備 |  |  | 発電機用燃料タンク容量○L【軽油・重油】 燃料消費量○L/ｈ。燃料補給を検討する。
[6 empty] | 契約業者 | ○○ガソリンスタンド 電話×××－××××
発電機メンテ業者 電話×××－××××
停電がおきた時に使用するもの、使用出来る設備
（使用するもの）
懐中電灯等補助照明
携帯ラジオ（地方FMラジオ等で情報収集）
水の確保ポリタンク・ペットボトル等（給水ポンプ方式の場合、停電により使用できないため）
（使用出来る設備）
|  |  | 非常用コンセント | → | 非常用コンセントは色別表示等をしている場合があります。
※注意：電話・LAN・パソコン等が使用できるか確認しておく。
近隣一帯
＜EPS＞ ＜機械室＞
・分電盤 ・制御盤
停電の原因となる部分を特定するため、
以下の場所の状態及び故障表示状態を確認してください。
停電はどこで発生していますか？
☎ 連絡先①に連絡する。
（ 近隣停電状況及び復旧めど等の
確認をする。 ）
☎ 連絡先②に連絡する。
（停電状況等の詳細を連絡する。）
自動起動
【自家発電設備】正常に起動しているか確認
燃料の残量を確認
当施設のみ
非常用コンセントを使用
安全確保に必要なコト
・警報盤等で故障表示が点灯した場合には、
電気室、機械室内設置の盤等の焦げ跡や臭いの
有無を確認し、☎ 連絡先②専門業者（電気
保安委託先）へ対応依頼する。
・多目的トイレに自動ドアが設置されている
場合には、閉じ込めの有無を確認後、施錠、
使用中止とする。
・エレベーターは通常「最寄階」で停止し
扉が開きますが、開かない場合には、
カゴ内に人が乗っていないかインターホンで
確認し、閉じ込めが確認されれば、
☎ 連絡先②エレベーター保守業者に連絡する。
業務継続に必要なコト
・自動ドアは、安全のためスイッチを切り、
手動開閉については、職員及び警備員により対応をする。
・自家発電設備による非常用コンセントの確認。
詳細は次頁の「使用出来る設備」を確認する。
・給水ポンプの停止により断水した場合には、受水槽の水を活
用する。
詳細は次頁の「事前に確認しておくコト」を確認する。
・自家発電設備がある場合には、燃料の残量を確認し、補給時期を
確認する。(詳細は次頁の「事前に確認しておくコト」を確認する。)
・自家発電設備が起動しない場合には、☎ 連絡先②に連絡する。
・次の機器等には停電補償時間が設定されていたり、停電時には
使用できないものがある。
詳細は次頁の「事前に確認しておくコト」を確認する。
＜電話交換機、ＬＡＮおよび光電話、パソコン、機械警備、
電気錠、太陽光発電装置＞
＜分電盤＞
＜事務室＞ ＜電気室＞
・火災受信機 ・受変電設備
・中央監視盤等
・警報盤
分電盤内のブレーカーがOFFになっている場合は、☎ 連絡先②に連絡する。
大きな外力が作用した場合は
感電の恐れがあるので触れない。
＜警報盤＞
警報盤には故障表示がされるのでその内容を確認する。
状態について☎連絡先②に連絡する。
起動しない
！
・対応等お困りの場合は☎ 連絡先③に連絡する。
・電気室、機械室内設置の盤等から炎や煙が
上がっている場合は、電気火災用消火器に
よる初期消火を行う。
！

## 漏水
漏水
がおきた時にするコト
基本 | 施設内で漏水がおきているところを確認して、安全確保と同時に、応急処置をしてください。
漏電による感電の恐れがあるので、水に濡れた電化製品には手を触れないようにしてください。 大きな外力が作用した場合は、感電の恐れがあるので盤類には手を触れないでください。
漏水範囲の確認
漏水はどこで発生していますか？ 漏水の原因箇所を特定するため、以下を確認してください。
|  | 窓・ドアを確認 換気口などを確認 天井・壁・床及び上階を確認 |  | 給湯室・トイレなどの水回りを確認 機械室などの機器・配管周辺を確認 受水タンク・高置タンク室を確認
|  | 天井内を点検口から確認 |  |  | 天井内を点検口から確認
|  | フリーアクセスフロア内を確認 |  |  | 床下のピット内を 点検口から確認
|  | 屋上の排水金物を確認 |  |  | 屋上の水槽や冷却塔を確認
|  | 漏水の原因が 見当たらない |  |  |  | 漏水の原因が 見当たらない
|  | ☎ 連絡先①に 連絡する。 | 漏水の原因となる部分に 応急処置をする。 |  | 漏水の原因となる部分に 応急処置をする。 |  | ☎ 連絡先②に 連絡する。
応急処置の方法 | 安全確保に必要なコト | [6 empty] | 業務継続に必要なコト
|  | ・水濡れしていない範囲の電化製品は安全な場所に |  |  | ・ポンプやモップで排水する。
|  | 移動する。 |  |  | ・便器や排水金物等の詰まりを取り除く。
|  | ・電化製品のスイッチオフ、コンセントを抜く。 |  |  | ・立入禁止措置または迂回させる。
|  | ・ブレーカーをOFFにする。 |  |  | ・制限付きで使用する。
・ビニールなどで水濡れを防ぐ。
|  | ・吸水マットや新聞紙などで水分を吸い取る。 |  |  | ・対応等お困りの場合は☎ 連絡先③に連絡する。
・水が多い場合はバケツ等で受け止める。
・掃除口から排水する。
・立入禁止または使用禁止の措置をする。
・元栓やバルブを閉める。
・給水ポンプを停止する。
相談
☎ 連絡先①：専門業者に調査・修理を依頼する。 ○○⼯務店（○○市○○区○○町○－○）電話（ＸＸ）ＸＸＸーＸＸＸ←建築工事受注者又はメンテナンス業者を記入
☎ 連絡先②：専門業者に調査・修理を依頼する。 ○○○設備（○○市○○区○○町○－○）電話（ＸＸ）ＸＸＸーＸＸＸ←設備工事受注者又はメンテナンス業者を記入
☎ 連絡先③：九州地方整備局の公共相談窓口（連絡先表紙に記載）にご相談ください。
応急処置
応急処置の確認箇所
応急処置の方法
！
機器や配管が損傷
機器や配管が損傷
機器や配管が損傷
常時閉 とじる のバルブが開いていないか
常時開 ひらく のバルブが閉じていないか
バルブの緩みや配管の損傷がないか
確認する。
機械室等
トイレ等
蛇口に緩みがないか
排水口に栓がされたまま開いている蛇口がないか確認する。
吸水マット
吸水マットや雑巾、新聞紙、清掃道具を使い、漏水範囲が広がらないように処置する。
ポンプ・ホース
掃除口
給湯室やトイレなど水回り
床下など
天井
床や壁
ビニルシートチューブ、テープ
バケツ、注意サイン、立入制限
漏水が止まらない場合は、排水の処置とともに立入制限や足下注意のサインを設置し、安全通路を確保する。
水たまりになっている場合は、小型ポンプまたはモップ等により、配管清掃用の掃除口から排水をする。
モップ
ペット用の
トイレシート等が
代用できます。
原因が不明
原因が不明
応急処置後の対応
点検口を開けて内部に水が溜まっていないか確認する。
酸欠の恐れがあるので、ピット内に入らない。
機器や配管が損傷
原因が不明
原因が不明
原因が不明
原因が不明
原因を特定
原因を特定
原因を特定
原因を特定
原因を特定
原因を特定
原因が不明
応急処置後の対応
建築外部・内部関係
機械設備関係
！
床下ピット
掃除口レンチ
バケツ・雑巾

## 浸水
浸水
した時にするコト
基本 | 人的被害の有無を確認して、人命最優先の対応をしてください。※必要に応じて警察・消防・救急へ連絡 施設内で浸水しているところを確認して、安全確保と同時に、応急処置をしてください。
漏電による感電や、開口部に落ち込む恐れがあるので、 安全が確認できるまで浸水している場所には立ち入らないようにしてください。
浸水状況の確認
浸水はどこで発生していますか？ 安全確保・業務継続のため、以下の部分の浸水状況を確認してください。
事務室
|  | 天井が浸水 | 天井材や設備機器等の落下の危険性あり |  | 立入禁止の措置をする。 | ☎連絡先①又は☎連絡先②に連絡し、調査・修理を依頼してください。
|  | 壁が浸水 | コンセントを確認 |  | 漏電・感電の危険性あり
|  | 床が浸水 | ＯＡや電話の配線、床コンセントを確認 |  | 使用不可
電気室
|  | 受変電設備が浸水 | 漏電・感電の危険性あり |  | 立入禁止の措置をする。
機械室
|  | 空調機器が浸水 | 点検が必要 |  | 使用禁止の措置をする。
|  | 受水タンク、給水ポンプが浸水 | 点検が必要
|  | 制御盤が浸水 | 機器の使用不可
|  | 排水槽が浸水 | 排水ポンプ使用不可
エレベーター
|  | 制御盤が浸水 | エレベーター使用不可 |  | 使用禁止の措置をする。
かごが浸水
|  | ピットが浸水 | エレベーターの使用を止める。
応急処置の方法 | 安全確保に必要なコト | [5 empty] | 業務継続に必要なコト
|  | ・浸水した場所のブレーカーをOFFにする。 |  | 【施設管理者でできること】
|  | ・浸水範囲が拡がらないよう、防潮堤や土のう等で |  | ・事務機器などの電気製品で、水に浸かったもの
|  | せき止める。 |  | は使用しない。（感電の危険性）
|  | ・浸かっていない事務機器等を安全な場所に移動する。 |  | ・受水タンクや給水ポンプが浸水した場合、水
|  | ・浸水した場所に立入禁止や使用禁止の措置をする。 |  | が使えなくなるため、飲み水を確保する。
・バケツや仮設ポンプなどを使って水を排出する。
|  | ・やむを得ず浸水した場所に立ち入る場合、ヘルメッ |  | 【専門業者に依頼すること】
|  | ト、ゴム長靴を着用する。 |  | ・浸水していない場所の電気を復旧する。
|  | （感電、落下物への安全対策） |  | ・発電機や仮設ポンプを専門業者に手配する。
|  | ・二次災害に遭わないよう、ラジオ等で災害情報を |  | ・浸水した場所を洗浄、消毒する。
入手しながら応急作業を行う。
|  | ・「気象庁の大雨の情報」「川の防災情報」にも |  | ・対応等お困りの場合は☎ 連絡先③に連絡する。
注意する。
相談
☎ 連絡先①：専門業者に調査・修理を依頼する。 ○○○⼯務店（○○○市○○区○○町○－○）電話（ＸＸ）ＸＸＸーＸＸＸＸ ←工事受注者を記入
☎ 連絡先②：専門業者に調査・修理を依頼する。 ○○○⼯務店（○○○市○○区○○町○－○）電話（ＸＸ）ＸＸＸーＸＸＸＸ ←メンテナンス業者を記入
☎ 連絡先③：九州地方整備局の公共相談窓口（連絡先表紙に記載）にご相談ください。
応急処置
応急処置の確認箇所
応急処置の方法
＜掃除道具＞
モップ、雑巾、バケツ
ゴミ袋、火ばさみ
＜吸水道具＞
吸⽔シート、新聞紙、雑⼱
＜排水道具＞
バキューム、排水ポンプ、
チューブ
＜排水設備＞
掃除口
＜防水道具＞
防水パテ、防水テープ
！
ポンプ・ホース
バケツ・手袋
モップ
分電盤
分電盤内のブレーカーをOFFにする。
大きな外力が作用した
場合は感電の恐れがあ
るので触れない。
浸水範囲を拡げないよう、土のうなどを設置する。
仮設ポンプを使って、浸水したところの水を排出する。
排水中
排水完了
バケツやモップを使って、浸水したところの水を掃き出す。
やむを得ず浸水した場所に立ち入る場合、ヘルメットやゴム長靴を着用し、感電や落下物への安全対策をして入るように
する。
ヘルメット、ゴム長靴
懐中電灯
停電により庁舎内が真っ暗になる場合もあります。
土のう
！

## 断水
断水
がおきた時にするコト
基本 | 断水が発生している範囲を確認して、応急処置をしてください。
発生時
・水栓を全て閉めてください。（水栓が開いていると復旧時に水が噴き出したり、水圧で配管等を損傷する場合があります。）
・トイレ等の使用禁止の措置をする等、水の使用を控えてください。(タンク内に水があればしばらくの間は使用できますが、
長時間断水することも考えられます。使用するトイレを限定する等、できる限り水の使用を控えてください。）
断水範囲の確認
断水はどこで発生していますか？
|  | 断水の原因となる部分を 確認してください。 |  | 断水の原因となる部分を特定するため、 以下に沿って確認してください。 |  |  |  | ☎ 連絡先①に連絡する。
断水の原因として、 ・タンクに水がない。 ・緊急遮断弁が閉まっている。 ・ポンプの故障、停止。 ・バルブや止水栓が閉まっている。 ・どこかで大量に水漏れしているなどがあります。
|  |  |  | 水道メーターの針が動いていませんか？ |  |  |  | メーター横の バルブを閉める
【トイレ・湯沸室・浴室等】 バルブや止水栓が開いているか確認
タンク、ポンプなどの機器はありますか？
【受水タンクがある場合】 タンク内に水が貯まっているか確認
受水タンクの緊急遮断弁が 開いているか確認
☎ 連絡先②に連絡する。
機器の故障、原因となる 部分が特定できない 応急処置できない等 復旧できない場合は ☎ 連絡先②に連絡する。
【給水ポンプ】 正常に動作しているか確認
|  |  | 異常部分が断水の原因と断定 |  |  | 原因となる部分が 特定できない
断水の原因となる部分を応急処置する。 応急処置しても断水が続く場合は、特定した原因まで戻る。
応急処置の方法 | 業務継続に必要なコト | [7 empty] | 業務継続に必要なコト
|  | ・断水の原因となる部分が特定でき、応急処置しても |  |  |  | ・飲料水、トイレ洗浄水を確保する。
|  | 支障がない場合は、以下の方法で復旧することが |  |  |  | （ペットボトル、バケツ等で水を確保）
|  | 可能です。 |  |  |  | （タンクがあればタンク内の水も活用）
|  | ○地震等により閉止した緊急遮断弁を開ける。 |  |  |  | （トイレの使用を一部のみに制限）
|  | ○閉まっているバルブや止水栓を開ける。 |  |  |  | ・復旧まで水の使用を控える。
|  | ○運転スイッチを操作し給水ポンプを動かす。 |  |  |  | ・断水が長期となる場合、仮設トイレの設置も検討する。
・対応等お困りの場合は☎ 連絡先③に連絡する。
相談
☎ 連絡先①：水道供給事業者に確認する。 ○○○市水道局（○○市○○区○○町○－○）電話（ＸＸ）ＸＸＸーＸＸＸＸ
☎ 連絡先②：専門業者に調査・修理を依頼する。 ○○○⼯務店（○○市○○区○○町○－○）電話（ＸＸ）ＸＸＸーＸＸＸＸ ←設備工事受注者を記入
☎ 連絡先③：九州地方整備局の公共相談窓口（連絡先表紙に記載）にご相談ください。
応急処置
応急処置の確認箇所 | ・水栓を全て閉めてください。 |  | （水栓とは下の写真のような金具のことです。「蛇口」と呼ばれたりします。）
・トイレ等の使用禁止の措置をする等、水の使用を控える。
応急処置の方法 | 業務継続に必要なコト | ・地震等より閉止した緊急遮断弁を開ける。 |  |  |  |  | ・飲料水、トイレ洗浄水を確保する。
|  | ・閉まっているバルブや止水栓を開ける。 |  |  |  |  | （ペットボトル、バケツ等で水を確保）
・制御盤にある給水ポンプの操作スイッチを操作し動かす。
（通常は、停止は青色点灯、運転は赤色点灯となります。）
大地震時に自動で閉まるバルブです。水槽近くに付いています。
手動で操作する場合はスパナ等工具が必要となるものもあります。（詳しくは取扱説明書をご確認ください。）
メーター針が
動いている
いない
止水栓
通常は「自動」になっています。
「停止」の場合や、手動でポンプを動かす場合は、スイッチを操作してください。（詳しくは取扱説明書をご確認ください。）
バルブ
自動水栓の場合は電源を切るか、矢印のところにある止水栓を閉める。
自動水栓
メーター針は動いていない
ない
近隣一帯
当施設のみ（断水の原因が不明）
ある
いる
開いている
閉まっている
いる
いる
いる
高置タンクの緊急遮断弁が
開いているか確認
いない
いない
タンクや配管が損傷して
いないか確認し、水漏れを
止める処置をしてください。
処置内容は「漏水」の
事象を参照してください。
いない
【高置タンクがある場合】
タンク内に水が貯まっているか確認
いない
いる
トイレ洗浄や散水(植栽・洗車等)に雑用水を使用し
ている場合は、飲料用と間違いないように注意してくだ
さい。
！
どこかで大量に水漏れ
している可能性あり
当施設のみ
（断水の原因が
判明している）

## 落下
落下
がおきた時にするコト
基本 | 人的被害の有無を確認して、人命最優先の対応をしてください。※必要に応じて警察・消防・救急へ連絡 落下物の状況を確認して、応急処置をしてください。
大きい地震により外壁等が落下した場合は、建物の安全を確認してください。 さらなる落下の恐れがあるので、落下する恐れがある範囲に人を近づけないようにしてください。
落下物の状況確認
| 安全確保に必要なコト |  |  | 業務継続に必要なコト
★ 処置①
・通路を閉鎖するとともに安全通路を確保し誘導する。
★ 処置②
・カラーコーン、立入禁止看板や貼紙、ロープ等を用いて落下物の恐れがある範囲の立ち入り禁止処置をする。
★ 処置③
・安全上支障の無い場所へ落下物を移動する。
・移動が難しいなどの場合はビニルシート等で落下物を覆う。
★ 処置④
・電源供給元のブレーカーをOFFにする。
※災害危険度の大きい壁面及びその範囲については次ページを参照してください。
※対応等お困りの場合は☎連絡先③に連絡する。
相談
☎ 連絡先①：専門業者に調査・修理・撤去等を依頼する。 ○○⼯務店（○○市○○区○○町○－○）電話（ＸＸ）ＸＸＸーＸＸＸ←建築工事受注者又はメンテナンス業者を記入
☎ 連絡先②：専門業者に調査・修理・撤去等を依頼する。 ○○○設備（○○市○○区○○町○－○）電話（ＸＸ）ＸＸＸーＸＸＸ←設備工事受注者又はメンテナンス業者を記入
☎ 連絡先③：九州地方整備局の公共相談窓口（連絡先表紙に記載）にご相談ください。
応急処置
応急処置の確認箇所
応急処置の方法
出典：東北地方整備局「保全ニュースとうほく 建築物点検シリーズ13 外壁点検編」より
落下した外壁タイル
外壁面設置の空調室外機等
落下した窓
落下した天井材
外部設置のスピーカー
落下物は何ですか？
どこで発生していますか？
建物出入り口や歩行者用通路付近
落下物の移動が難しい場合はビニールなどで覆う。
カラーコーン、ロープ、看板や貼紙等を用いて立入禁止処置を行う。
その他の箇所
電源供給元のブレーカー位置が判明していますか？
★処置④
★処置① ★処置② ★処置③
★処置② ★処置③
☎連絡先①または☎連絡先②へ処置を依頼
※さらなる落下物の危険がある場合はその範囲を
確認する。
※落下物が不審物である場合は、警察などに連絡
する。
応急処置の方法
落下物の状況確認
※災害危険度の大きい壁面及びその範囲
災害危険度の大きい壁面（濃いグレーの範囲）に剥落の恐れが確認され、高さ２分の１の範囲（水色の範囲）に歩行者用通路等がある場合には、歩行者への危害防止のための立ち入り禁止措置等の対策を実施する必要があります。
施設
頭上注意や通路利用禁止、安全通路への誘導看板や貼紙等を設置する。
落下した天井材
★処置①、②、③
★処置②、③
災害危険度の大きい壁面（●）
屋根により危険度が
庇等により危険度が緩和される範囲
※但し、▼ 部分の屋根がメンテナンス等以外「立入禁止」の場合
【影響角】
1
強固な
植込等で侵入不可により
災害危険度の大きい範囲 (■)
強固な庇等により危険度
２
植込等の歩行者が
緩和される範囲(※)
危険度が緩和される範囲
が緩和される範囲
侵入できない範囲
庇等
庁舎出入り口の内・外部をカラーコーン等での通路閉鎖処置を行う。
外壁仕上げ（タイル等）
外部建具（窓等）
内部仕上げ（天井等）
その他 建築機材
空調機器
照明器具
表示機器
その他 設備機材
！

## 用語の解説
3 | 用語の解説（カテゴリ別）
本ハンドブックを使いやすくするための用語解説です。 一般の解釈とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
| 人や組織 |  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
保全担当者（本ハンドブックで使用している定義）
各省各庁の施設で、保全計画作成や保全業務の実施を担当する施設保全責任者や施設保全担当者のことをいいます。施設保全担当者は、施設保全責任者の補佐をする役割を担っています。
専門業者
保全担当者では対応ができない時に、調査・修理を依頼する相手のことをいいます。施設運用や地域の実状に合わせて、「事象」の「☎連絡先」にあらかじめご記入ください。
連絡先
事象ごとに調査・修理、相談をする相手のことをいいます。各地方整備局等や専門業者の電話番号やメールアドレスなどを、実状に合わせて「事象」の「☎連絡先」にあらかじめご記入いただくか、緊急時連絡先をご用意ください。
| 場所や範囲 |  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
施設内
施設の内部を示します。一般の「屋内」と同意語です。
施設外
施設の外部を示します。一般の「屋外」と同意語です。
電気室
受変電に必要な変圧器等の電気設備を設置する部屋です。
機械室
冷暖房や給水・給湯等に必要なボイラーやポンプ等の機械設備を設置する部屋です。
床下ピット
配管やケーブルを設置するために設けられた床下の空間です。
PS
機械設備の配管（給水・排水・給湯・冷温水管）等を収納する部屋です。
EPS
電気設備の配線を収納する部屋で、分電盤が設置されている場合もあります。
| 機器や部品 |  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
バルブ
水や油、ガス配管の途中に取り付け、流量の調節、停止に用いる弁です。
タンク
上水（飲料水などの清水）を貯めておくための水槽のことをいい、地下階または１階等に設置する受水タンク、屋上に設置する高置タンク等があります。燃料を貯めておくタンクは、一般的にオイルタンク、給油タンクと呼びます。
排水槽
汚水・雑排水（水回りなどの生活排水）を貯めておくための水槽のことをいいます。
ポンプ
上水を汲み上げたり、汚水・雑排水を排出するために使う機器のことをいいます。
掃除口
トイレや給湯室の床に備え付けられた、排水配管内を清掃するための開口部で、床面に直径10cm前後の平たい金属製の蓋が付いています。
盤
照明・コンセントに電源供給する分電盤と電動機（モーター）等に電源供給及び制御する盤等があります。
自家発電設備
電気が停止した際に消火ポンプや非常用照明等に電気を供給する設備です。
建具
ドア（同意：戸、扉）、窓（同意：サッシ）、シャッターなどの、人や物の出入り、採光や換気を行うためのものの総称です。
天井点検口
天井内の設備機器や配管等を点検・修理するための入口です。
床下点検口
床下ピット内の配管やケーブルを点検・修理するための入口です。

## 施設概要写真
4 施設概要写真
施設概要写真（建築外部）
塔屋・煙突 | 笠木 | 屋上防水 | 屋上排水 | 手摺 | タラップ | 雨樋
パラペット 丸環 | [5 empty] | 外部階段
屋上緑化 | [5 empty] | 懸垂幕
外壁 | [5 empty] | 庇
シーリング | [5 empty] | 自動扉
外部建具 | [5 empty] | サイン
植栽 駐車場 | 擁壁 | 側溝 | 門・門扉 | 塀 | 舗装 | 排水桝
施設概要写真（建築内部）
手摺 | 天井（岩綿吸音板） | 天井（化粧石膏ボード） | 天井（化粧石膏ボード木目） | 天井（塗装） | 排煙窓 | 天井点検口
内部階段 | [5 empty] | 内壁（塗装）
防火戸 | [5 empty] | 内壁（タイル）
パーテーション | [5 empty] | トイレブース
内部建具 | [5 empty] | 内装（壁紙）
サイン・誘導表示 | [5 empty] | 防炎垂れ壁
床下点検口 | 床（塩ビタイル） | 床（フローリング） | 床（フリーアクセスフロア） | 床（タイルカーペット） | 床（塩ビシート） | 床（畳）
施設概要写真（電気設備）
誘導灯 | 太陽光発電 | アンテナ | 避雷設備 | 分電盤 | 照明設備 | 非常照明
自動火災報知設備 | [5 empty] | 煙感知器
拡声設備 | [5 empty] | 電話交換機
外灯 | [5 empty] | 監視カメラ
スイッチ | [5 empty] | 制御盤
コンセント | [5 empty] | 受変電設備（外部）
非常用コンセント | 床下点検口 | 床下ピット | 配電盤 | 自家用発電機 | 受変電設備（内部） | 自動制御設備
施設概要写真（機械設備）
昇降機 | 空調室外機 | 送風機（塔屋内） | 灌水設備 | 高置タンク | 空調用室外機 | 冷却塔
配管ダクト | [5 empty] | 制気口
屋内消火栓 | [5 empty] | 衛生器具
屋外受水タンク | [5 empty] | 給湯器
外部給水栓 | [5 empty] | 空気調和機
排水桝 | [5 empty] | 換気扇
床下点検口 | 床下ピット | 消火器 | 受水タンク | 冷凍機 | ボイラー | ポンプ
オイルタンク
浄化槽
エレベータ
エスカレータ
オイルタンク
浄化槽